## Паспорт
НАЗНАЧЕНИЕ
Корпусы распределительные взрывозащищенные предназначены для выполнения соединений (разветвлений) электрических цепей общего и специального назначения (силовых цепей, цепей управления и сигнализации). Область применения- в составе взрывозащищенного электрооборудования группы II, эксплуатирующегося во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 по классификации ГОСТ P 51330.9-99 помещений и наружных установок согласно ГОСТ З 51330.13-99 и другими нормативными документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Корпусы распределительные взрывозащищенные IP66, IK10, ExeIIU
ОПИСАНИЕ
В стандартную комплектацию шкафа входят: корпус, дверь, монтажная панель, ключ, упаковка. Корпус представляет собой сварную конструкцию, выполненную из листовой стали 1,2-1,5 мм. На задней стенке предусмотрены места крепления монтажной панели. Корпус распределительный имеет внутренний и наружный зажимы заземления и знаки заземления. Заземляющие зажимы предохраненны от ослабления затяжки применением пружинных шайб. Дверь выполнена из листовой стали 1,2 - 2 мм, надежно запирается замком с ригельной системой, либо замками язычковыми с двойной бородкой в зависимости от типоразмера. Шкафы комплектуют одной дверью с углом открывания до 180 градусов. Окраска поверхности - структурное порошковое напыление (кроме шкафов SES Ex). На внутренней стороне дверей нанесено полиуретановое уплотнение (на SES Ex - силикон). Монтажная панель (листовая оцинкованная сталь 2,0 - 2,5 мм)
| Габариты |  |  |  | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
| Высота, мм | Ширина, мм |  | Глубина, мм
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 300 | 200 |  | 155 | Шкаф соответствует техническим условиям ТУ 3439-001-58590348-2008 и признан годным к эксплуатации.
Изготовитель гарантирует соответствие качества шкафов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации шкафов 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки. | 400 | 300 |  | 210
| 500 | 400 |  | 250 | Изделие произведено:
| 600 | 500 |  | 300 | - в соответствии с Правилами Российского Речного Регистра (СТО № 0129764).
| 700 | 600 |  |  | Инженер по качеству
| 800 | 800 |  |  | М.П. /
| 1000 |  |  |  | личная подпись расшифровка подписи
1200
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ |  |  |  |  | число, месяц, год
Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требуют специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ
Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150-69. При транспортировании, погрузке и выгрузке шкафов должны быть предприняты меры по защите от падения и ударов. Условия хранения шкафов должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя. |  |  |  |  | Шкаф упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документацией.
Дополнительные параметры шкафов с доработкой:
| Параметры |  |  | Значение | Упаковал
| Код доработки (Д…) |  |  |  | М.П. /
| Дополнительное защитное покрытие |  |  |  | личная подпись расшифровка подписи
| Нестандартный цвет окраски (RAL) |  |  |  | число, месяц, год
| Нестандартные габариты |  | В
Ш
Г
Дополнительные вырезы и отверстия
АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ: | Исключение стандартных комплектующих
Установка дополнительных комплектующих
607630, Россия, Нижегородская область, Богородский район, п. Кудьма, Кудьминская промзона, тел: (831) 437-44-44, E-mail: sales@provento.ru, www.provento.ru | Другое |  |  |  | ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.
 MES Ex 
 SES Ex
 AISI 304
 AISI 316
Марка коррозионно-стойкой стали:

## Лист3
КОРПУСЫ
ДЛЯ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ